| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект RU, первая редакция) |

Техника пожарная

АВТОНОМНЫЕ УстРОЙСТВА пожаротушения

Общие технические требования. Методы испытаний

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

2016

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели и основные принципы по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения», а правила проведения работ по межгосударственной стандартизации – в настоящем стандарте.

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (ДНПР МЧС России) и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН МТК 274 «Пожарная безопасность»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация | RU |  |
| Республика Армения | AM |  |
| Азербайджанская Республика | AZ |  |
| Республика Беларусь | BY |  |
| Грузия | GE |  |
| Кыргызская Республика | KG |  |
| Республика Казахстан | KZ |  |
| Республика Молдова | MD |  |
| Республика Таджикистан | TJ |  |
| Туркменистан | TM |  |
| Украина | UA |  |
| Республика Узбекистан | UZ |  |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____________ № _________ межгосударственный стандарт ГОСТ _________ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с _________

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

В Российской Федерации информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет.

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации

Содержание

1 Область применения ……………………………………………………………………….1

2 Нормативные ссылки ………………………………………………………………………2

3 Термины, определения и сокращения …………………………………………………..4

4 Общие положения, классификация, условные обозначения

и требования к технической документации …………………………………...………….5

5 Общие технические требования …………………………………………………………8

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды ………………………….13

7 Методы испытаний ………………………………………………………………………..12

Приложение А (рекомендуемое) Методические указания по определению

огнетушащей способности УАП при изготовлении и

на объекте защиты .....................................................................…….20

Библиография ……………………………………………………………..………………..22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Техника пожарная

АВТОНОМНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Общие технические требования

Методы испытаний

stand-alone fire extinguishing devices.

General technical requirements. Test methods

Дата введения _________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на стационарные устройства пожаротушения автономные, предназначенные для тушения без участия человека пожаров классов А и (или) В по ГОСТ 27331 и (или) электрооборудования под напряжением.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает классификацию, а также общие технические требования и методы испытаний устройств в процессе их изготовления, применения и эксплуатации.

Проект, первая редакция

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.037-78 Техника пожарная. Требования безопасности

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аэрозолеобразующий состав (АОС): по стандарту [1].

3.2 газовое огнетушащее вещество: по стандарту [2].

3.3 генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА): по стандарту [1].

3.4 огнетушащая способность: по стандарту [3].

3.5 огнетушащее вещество (ОТВ): по ГОСТ 12.1.033-81.

3.6 класс пожара: по ГОСТ 27331-87.

3.7 климатические факторы внешней среды: по ГОСТ 15150-69.

3.8 модельный очаг пожара (МОП): по стандарту [3].

3.9 термоактивируемое микрокапсулированное газовыделяющее ОТВ: по стандарту [4].

3.10 устройство пожаротушения автономное (самосрабатывающий огнетушитель): Стационарное техническое средство, автоматически осуществляющее функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания, систем управления и не связанное с системой пожарной сигнализации.

Сокращения, принятые в стандарте:

АОС – аэрозолеобразующий состав;

ГОА – генератор огнетушащего аэрозоля;

МОП – модельный очаг пожара;

НТД – нормативно-техническая документация;

ОТВ – огнетушащее вещество;

СТО – стандарт организации;

ТД – техническая документация;

ТДприм – техническая документация на применение устройства;

ТУ – технические условия;

УПА – устройство пожаротушения автономное.

4 Общие положения, классификация, условные обозначения и требования к технической документации

4.1 Стационарное устройстве пожаротушения автономное (далее по тексту – устройство или УПА) представляет собой стационарно установленный корпус (одна или несколько капсул, баллон, оболочка и т.п.) с огнетушащим веществом или аэрозолеобразующим составом (далее по тексту – ОТВ или огнетушащее вещество), а также технические средства (пластмассовый трубопровод, пластмассовые или стеклянные капсулы, газообразователь для получения газа-вытеснителя, огнепроводный шнур с пировоспламенителем и т.п.), которые обнаруживают очага пожара в результате его теплового воздействия и активируют подачу ОТВ.

Подача ОТВ может осуществляться как непосредственно из корпуса с ОТВ, так и по трубопроводу с насадком (насадками) или оросителем (оросителями).

4.2 Устройства пожаротушения автономные подразделяют:

по виду ОТВ на жидкостные, газовые, порошковые, аэрозольные, с термоактивирующимся микрокапсулированным ОТВ, комбинированные;

по способу пожаротушения на устройства локального пожаротушения по поверхности (по площади) или локального пожаротушения по объему;

по принципу создания избыточного давления газа для вытеснения ОТВ на закачные, с баллоном, содержащим сжатый или сжиженный газ, с газогенерирующим элементом, с термоактивирующимся ОТВ;

по продолжительности подачи ОТВ на устройства импульсные или кратковременного действия;

по конструктивному исполнению: с разрушающимся (частично разрушающимся) корпусом или с неразрушающимся корпусом.

4.3 Изготовитель дополнительно классифицирует устройства по огнетушащей способности для ряда максимально допустимых локальных объемов или локальной площади объекта защиты или защищаемого оборудования.

4.4 Условное обозначение устройства в технической документации должно иметь следующую структуру:

ХХХХ – ХХ/ХХ–ХХ–ХХ–ХХХ

1                 2        3     4      5,

где 1 - условное обозначение устройства, принятое изготовителем;

2 - максимально допустимый локальные объем или поверхность, где в эксперименте изготовителя обеспечивается тушение модельного очага пожара (МОП) класса А и(или) В по ГОСТ 27331, дм3 или м2;

3 - максимальная температура эксплуатации на объекте защиты, оС;

4 - срок службы устройства, лет;

5 - номер ТУ или СТО изготовителя устройства.

Пример условного обозначения:

УПАм—60А2/60—40—5—ТУ... - устройство пожаротушения УПАм; обеспечивает тушение модельного очага пожара класса А2/В в объеме огневой камеры до 60 дм3; максимальная температура эксплуатации в объеме защищаемого оборудования 40 оС; срок службы 5 лет; технические условия.

4.5 Требования к технической документации

4.5.1 Требования к технической документации изготовителя

В ТД изготовителя, прилагаемой к устройству, должны быть указаны следующие характеристики, определяющие его назначение, безопасность, требования к монтажу и эксплуатации:

- условное обозначение;

- требования к внешнему виду;

- масса устройства;

- количество (масса) ОТВ (или АОС) в составе устройства;

- способ пожаротушения (локальный по объему или локальный по поверхности);

- максимально допустимый локальный объем или поверхность, для которого в процессе изготовления экспериментально подтверждена огнетушащая способность при тушении МОП;

- интервал температур эксплуатации и хранения устройства по ГОСТ 15150;

- допустимый интервал температур в помещении, в котором расположена локальная поверхность (локальный объем) защищаемого объекта. При этом интервал температур эксплуатации устройства в помещении не должен превышать интервал температур в зоне размещения устройства;

- значение максимальной утечки ОТВ в течение одного года и назначенного срока службы;

- значение озоноразрушающего потенциала для газового ОТВ и (или) газа-вытеснителя в составе устройства (при их наличии);

- показатели надежности:

а) назначенный срок службы;

б) вероятность безотказной работы;

- требования безопасности;

- габаритные размеры устройства;

- маркировка устройства.

4.5.2 Требования к технической документации на применение устройства

4.5.2.1 Техническая документация на применение (ТДприм) должна определять требования к применению устройства на объекте защиты, выполнение которых обеспечит эффективное тушение пожара в условиях объекта.

ТДприм должна соответствовать требованиям свода правил [5] к УПА, а также ТД изготовителя.

Примечания:

1. Допускается для обоснования применения вместо ТДприм использовать свод правил [5], если УПА обеспечивает параметры подачи ОТВ в соответствии со сводом правил [5], а характеристики объекта защиты позволяют использовать имеющиеся методики свода правил [5] для обоснования эффективности его применения.

2. Если фактический объем объекта защиты с ограждающими поверхностями (например, объема шкафного оборудования, помещения) не превышает объем, защита которого установлена в ТДприм для объекта защиты, то локально-объемный способ пожаротушения  может оцениваться как объемный.

4.5.2.2 ТДприм должна содержать методические указания (приложение А), на основании которых производится обоснованный учет изменения огнетушащей способности устройства, указанной в ТД изготовителя (СТО, ТУ), вследствие наличия на объект защиты постоянно открытых проемов, экранирования пожарной нагрузки и других особенностей. Указанные в ТДприм методические указания должны быть подтверждены положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных или других объектов защиты.

4.5.2.3 Результаты огневых испытаний приводятся в ТДприм (например, в приложении к ТДприм) с указанием характеристик устройств и их размещения, характеристик экранов, постоянно открытых проемов, характеристик МОП и других условий эксперимента, времени свободного горения МОП, времени срабатывания устройства и времени тушения МОП, а также отсутствием повторных воспламенений в течение 10 минут после тушения.

4.5.2.4 ТДприм должна содержать информацию о составе устройства и размещении его элементов для эффективного применения на объекте защиты, алгоритме работы, виде ОТВ, расчетном количестве и запасе ОТВ, мерах по обеспечению безопасности людей в случае срабатывания установки, мероприятиях по удалению ОТВ из объекта защиты после срабатывания установки.

Кроме того, должны быть определены организационно-технические мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния УПА.

4.5.2.5 ТДприм следует согласовать с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области обеспечения пожарной безопасности.

5. Общие технические требования

5.1 Основные характеристики

5.1.1 Изготовление, приемку, применение, техническое обслуживание и эксплуатацию устройств следует проводить в соответствии с требованиями настоящего стандарта и НТД, утвержденной в установленном порядке.

5.1.2 К основным показателям, которые определены ТД изготовителя, следует отнести:

а) огнетушащую способность устройства;

б) климатический диапазон эксплуатации устройства на объекте защиты;

в) массу устройства;

г) габаритные размеры устройства;

д) массу ОТВ (АОС) в устройстве.

5.1.3 Устройства по исполнению и категории размещения в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать ГОСТ 15150 и условиям эксплуатации.

5.1.4 Изделия, материалы, ОТВ и газы для их вытеснения (при их наличие), применяемые в устройстве, должны иметь паспорт, документы, удостоверяющие их качество, срок сохраняемости и соответствовать условиям применения, а также ТД изготовителя.

Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) должны соответствовать стандарту [1], устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ – стандарту [4].

5.1.5 Состав устройства, размещение его элементов и их взаимодействие на объекте защиты должны соответствовать требованиям ТД изготовителя, а также ТДприм.

5.1.6 Максимальная утечка газовых ОТВ, которые содержатся в баллоне (сосуде) в составе устройства, не должна превышать 1 % в год, газа-вытеснителя – 2 % в год.

Максимальная утечка газовых ОТВ, которые содержатся в устройстве в термоактивируемом микрокапсулированном газовыделяющем ОТВ, в течение одного года при максимальной температуре эксплуатации в условиях объекта защиты не должна превышать 10 %.

Для остальных ОТВ и АОС утечка из устройства не допускается, при этом утечка газов для вытеснения указанных ОТВ (при их наличии) не должна превышать 2 % в год.

5.1.7 Устройства должны обнаруживать пожар в условиях объекта защиты от теплового воздействия пожара и срабатывать, при этом параметры подачи ОТВ должны обеспечивать тушение пожара в условиях объекта защиты для устройств со способом пожаротушения:

а) локально по поверхности при:

– наличии экранов, препятствующих доступу ОТВ к пожарной нагрузке;

– различной высоте размещения устройства над полом помещения;

б) локально по объему при:

– наличии постоянно открытых проемов, через которые происходит утечка ОТВ;

– наличии конвективных (вентиляционных) потоков, значение которых допускается по ТД изготовителя.

Примечания:

1. Требования данного пункта следует подтверждать результатами огневых испытаний, которые следует включить в ТДприм.

2. Испытания следует проводить с учетом утечки ОТВ при хранении в течение срока службы, а также технических особенностей типовых или иных объектов защиты, не указанных в перечислениях а) и б).

5.1.8 Требование к применению устройств

5.1.8.1 Устройства должны применяться на объектах индивидуально для защиты локальной поверхности или локального объема, характеристики которых соответствуют ТДприм.

При этом распространение пожара за пределы указанной локальной поверхности или локального объема должно быть ограничено ограждающими конструкциями или иными конструктивными решениями (мерами).

5.1.8.2 Объединение устройств в группы для увеличения площади или объема защиты допускается в случае, если:

- каждое из устройств группы при обнаружении пожара своими техническими средствами осуществляет автоматическое срабатывание всех устройств группы в течение интервала времени не более 1 с;

- технические средства, обеспечивающие обнаружение пожара и последующее срабатывание устройств в группе, сохраняют работоспособность в условиях пожара до момента срабатывания;

- размещение устройств в группе обеспечивает распределение и подачу ОТВ, достаточную для тушения пожара на площади или объеме, защищаемой группой устройств.

Примечание: Выполнение требований при объединении устройств в группы подтверждается результатами огневых испытаний, которые следует включить в ТДприм.

5.1.9 Назначенный ресурс срабатывания устройства до списания должен составлять одно срабатывание в условиях пожара или локального термического воздействия, если оно превышает установленный ТД температурный диапазон эксплуатации.

5.1.10  Резерв устройств не предусматривается. Запас устройств предусматривается в количестве не менее одного устройства на предприятие, содержащее объекты, защищаемые УПА. Требование к хранению запаса должны быть определены ТД изготовителя.

5.1.11 Вероятность безотказной работы устройства пожаротушения должна составлять не менее 0,95.

5.1.12 Срок службы устройства на объекте защиты должен составлять не менее 5 лет.

5.2 Требования к комплектности

В комплект поставки устройства должны входить:

- устройство пожаротушения;

- техническое описание и руководство по эксплуатации;

- паспорт.

5.3 Требования к маркировке

Маркировка устройства должна содержать сведения, указанные в 4.4 настоящего стандарта.

Расположение маркировки должно позволять прочтение ее текста после монтажа устройства пожаротушения на объекте защиты.

Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение срока службы устройства в условиях эксплуатации объекта защиты.

5.4 Требования к упаковке

Упаковка устройства пожаротушения - по ГОСТ 23170.

Маркировка упаковки - по ГОСТ 14192 и ГОСТ 19433.

Упаковка устройств должна обеспечивать защиту от климатических факторов и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 При монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и испытаниях устройств пожаротушения необходимо соблюдать требования безопасности, которые указаны в ТД изготовителя, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, ПУЭ [6].

6.2 Устройство не должно относиться к опасным грузам по ГОСТ 19433.

6.3 Все работы по монтажу устройства должны выполняться в соответствии с ТД изготовителя.

6.4 При монтаже и эксплуатации устройств, которые применяются для защиты электрооборудования, работающего под напряжением, необходимо соблюдать требования, приведенные в ТД изготовителя и ПУЭ [6].

Перед монтажом устройства в объем защищаемого электрооборудования необходимо обесточить объект защиты.

6.5 Комплектующие и вещества, входящие в состав устройства, по степени воздействия на организм человека должны относиться к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007 до воздействия открытого пламени.

6.6 Требования к мероприятиям, обеспечивающим безопасность персонала помещений в процессе эксплуатации, а также при и после срабатывания устройства, должны быть определены в ТД изготовителя.

6.7 После тушения пожара помещение должно быть проветрено с соблюдением требований безопасности, а сработавшие устройства должны быть демонтированы в соответствии с ТД изготовителя.

6.8 Утилизация использованных устройств и устройств с истекшим сроком службы должна выполняться в соответствии с требованиями ТД изготовителя и нормам [7].

6.9 По степени воздействия на озоновый слой газовые ОТВ, а также газы для вытеснения ОТВ, входящие в состав устройств, должны быть озонобезопасными (значение озоноразрушающего потенциала равно нулю).

6.10 Баллоны или сосуды под давлением (при их наличие), применяемые в устройствах, должны соответствовать требованиям Технического регламента [8].

6.11 При наличие в устройствах  пиротехнических элементов (например, АОС, огнепроводных шнуров, пиропаторнов, пировоспламенителей и т.п.) следует выполнять требования Правил [9], стандарта [1], а также требования безопасности, указанные в ТД изготовителя.

6.12 Подача ОТВ из устройства не должна приводить к увеличению площади пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов и к выделению горючих газов.

6.13 На период проведения испытаний должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность защищаемого объекта (помещений для проведения испытаний).

7 Методы испытаний

7.1 Условия проведения испытаний

Испытания проводят при следующих климатических условиях, если в методах  испытаний не оговорены особые условия:

- температура окружающего воздуха - (20±5) °C;

- относительная влажность воздуха - от 45 % до 90 %;

- атмосферное давление - от 630 до 800 мм. рт. ст.;

- скорость движения воздуха - не более 1 м/с.

7.2 Проверка экспертизой документов и внешним осмотром

Соответствие устройства требованиям 5.1.1—5.1.5, 5.1.8.1, 5.1.9, 5.1.10, 5.2—5.4 устанавливается экспертизой документов и внешним осмотром.

7.3 Проверка утечки ОТВ и (или) газ-вытеснителя

Проверку утечки ОТВ и (или) газ-вытеснителя по 5.1.6 следует производить с использованием методов, указанных в:

- стандарте [10], пункт 7.4.3 – для газовых ОТВ или газов-вытеснителей, содержащихся в баллоне под давлением;

- стандарте [4], пункт 9.8 – для термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих ОТВ.

Для остальных ОТВ утечка не измеряется, если в ТД изготовителя указано, что утечка ОТВ в течение срока эксплуатации отсутствует.

7.4 Проверка обнаружения и тушения пожара устройством в условиях объекта защиты

Метод проверки по пункту 5.1.7 предусматривает проведение серии огневых опытов по обнаружению пожара и тушению МОП с помощью устройства в условиях огневой камеры, которые соответствуют условиям применения устройств на объекте защиты. При переходе от одной серии опытов к последующей изменяют характеристики огневой камеры (например, размеры экранирования МОП, проемов в ограждающих конструкциях камеры), а также размещение устройств в камере.

7.4.1 Испытательное оборудование и материалы

7.4.1.1 Огневая камера.

Объем огневой камеры должен в 10 раз (если меньшая площадь или объем не ограничены в ТД на применение устройства) превышать указанную в ТД изготовителя максимальную локальную площадь или объем, на которых обеспечивается  тушение пожара одним устройством.

Конструкцию огневой камеры следует выбирать  с учетом конструкции типовых объектов защиты.

Камера должна обеспечивать воздухообмен, достаточный для свободного горения МОП в течении 15 минут. Средства вентиляции должны обеспечивать удаление продуктов сгорания по окончании каждого огневого опыта.

7.4.1.2 Модельный очаг пожара (МОП)

Горючие материалы, их количество и размещение в составе МОП должны соответствовать пожарной нагрузке для типового объекта защиты.

Запрещается в МОП использовать емкости горючими жидкостями, которые могут создать в помещении взрывоопасную концентрацию.

При способе тушения пожара локально по поверхности МОП следует размещать на полу огневой камеры – в середине и в каждом углу камеры.

При локально-объемном способе тушения пожара МОП следует размещать на уровнях 10 %, 50 % и 90 % от высоты камеры. При этом МОП должны быть экранированы по периметру, чтобы исключать прямое воздействие ОТВ, подаваемого из устройства при его срабатывании, на пламенное горение.

МОП следует размещать в огневой камере на максимальном удалении от устройства, соответствующим условиям применения на объектах защиты. Размещение МОП под устройством не допускается.

7.4.1.3 Источник зажигания – газовая горелка по ГОСТ 21204 с рабочей температурой 1000 °C.

7.4.1.4 Весы электронные лабораторные по ГОСТ 24104 с точностью измерений не менее 0,1 г, если контролируемая масса составляет не более 300 г, с точностью не менее 1 г – для остальных случаев.

7.4.1.5 Секундомер с точностью измерений не менее 0,1 с.

7.4.2 Подготовка к проведению испытания

7.4.2.1 Перед проведением огневых испытаний проводят проверку воздухообмена в огневой камере.

Метод проверки предусматривает свободное горение всех МОП в течение не менее 15 минут при отсутствии устройства. Если такой опыт не представляется возможным, то альтернативный метод предусматривает контроль изменения массы горючего вещества МОП в результате свободного горения и последующего самотушения в огневой камере при отсутствии устройства.

Для проверки указанного показателя проводят по одному огневому опыту для МОП каждого класса пожара.

7.4.2.2 Подготавливают МОП и при необходимости производят его взвешивание.

Размещают МОП в огневой камере в соответствии с 7.4.1.2. Крепление МОП должно обеспечивать его надежную фиксацию в процессе опыта.

7.4.2.3 Зажигание МОП производят с помощью газовой горелки по ГОСТ 21204 с рабочей температурой 1000 °C. При возникновении устойчивого пламенного горения горелку убирают. Если для устройства предусмотрен локально-объемный метод пожаротушения, то закрывают дверь камеры, при этом продолжительность времени от начала зажигания всех МОП до закрытия дверцы камеры не должна превышать 20 с.

Измеряют время до прекращения горения МОП. Регистрируют факт прекращения горения визуально или с помощью доступных технических средств (термопары и т.п.).

Затем МОП удаляют из камеры и, при необходимости, взвешивают.

7.4.2.4 Считают, что постоянно открытые проемы и плотность конструктивных элементов огневой камеры обеспечивает достаточный воздухообмен, если выполняется одно из двух условий:

а) время свободного горения МОП составляет не менее 15 мин, при этом самотушение МОП не происходит;

б) при наличии самотушения МОП за время менее 15 мин потеря массы сгораемой части МОП (S), вычисленная по формуле 1, составляет не менее 90 %.

,                                                    (1)

где  - масса МОП до испытаний;

- масса МОП после испытаний;

Mг - масса сгораемой части МОП.

Если указанные условия не выполняются, то в камере оборудуют дополнительные постоянно открытые проемы и повторяют огневой опыт.

7.4.3 Проведение испытания

7.4.3.1 Изменяемые параметры.

К изменяемым параметрам относятся:

а) для устройств со способом тушения локально по поверхности:

- размеры и размещение экранирующих поверхностей, препятствующих доступу ОТВ к МОП;

- различная высота размещения устройства над полом помещения.

б)  для устройств со способом тушения локально по объему:

– расположение и площадь постоянно открытых проемов, через которые происходит утечка ОТВ;

– расход и направление вентиляционных потоков в типовом оборудовании.

Дополнительные изменяемые параметры выбирают с учетом технических особенностей типовых или иных объектов защиты, наличие которых приводит к уменьшению огнетушащей способности устройств.

7.4.3.2 Методика испытаний

Проводят необходимое количество серий испытаний. При этом каждая серия испытаний проводятся при фиксированном варианте изменяемых параметров.

Подготавливают устройство, при этом количество ОТВ в устройстве должно быть уменьшено на утечку ОТВ в течение срока службы устройства.

В соответствии с 7.4.2 размещают МОП и устройство в огневой камере, затем зажигают МОП с помощью источника зажигания.

Контролируют обнаружение пожара устройством и срабатывание устройства с подачей ОТВ. Измеряют время от момента зажигания МОП до начала подачи ОТВ.

Продолжают эксперимент и измеряют время от момента подачи ОТВ (или от момента зажигания МОП) до тушения МОП с помощью устройства.

Регистрируют факт тушения МОП визуально или с помощью доступных технических средств (термопары и т.п.).

Выдерживают огневую камеру в закрытом положении в течение 10 мин после тушения МОП. Фиксируют отсутствие повторного загорания.

Затем МОП удаляют из камеры.

Если по 7.4.2.4 перечисление б) производилось взвешивание МОП, то необходимо производить взвешивание МОП после окончания каждого огневого опыта. При этом считают, что МОП потушен с помощью устройства, если потеря массы МОП, вычисленная по формуле 1, не превышает 30 %.

После каждого огневого испытания проводится очистка камеры от остатков горючего материала и продуктов сгорания, а также ее проветривание и охлаждение в течение не менее двух часов.

После проветривания и подготовки огневой камеры без изменения положения устройства пожаротушения в камере повторно размещают МОП и проводят второй огневой опыт.

Проводят испытания трех образцов устройств.

7.4.4 Результаты испытаний

Результаты каждого огневого опыта считают положительными, если:

- достигнуто тушение МОП с помощью устройства пожаротушения;

- время тушения МОП не превышает 5 минут;

- в течение 10 минут после тушения не произошло повторное воспламенение.

Результаты каждой серии огневых испытаний для фиксированного значения изменяемых параметров по 7.4.3.1 считают положительными, если в двух из трех последовательно проведенных огневых опытов получены положительные результаты.

7.5 Проверка огнетушащей способности устройств при объединении в группы

Метод проверки по 5.1.8.2 предусматривает проведение серии огневых опытов по обнаружению и тушению МОП с помощью группы устройства в условиях огневой камеры. При переходе от одной серии опытов к последующей при необходимости изменяют размещение группы устройств в камере.

7.5.1 Подготовка к испытаниям проводится в соответствии с 7.4.

При этом в огневой камере размещают группу устройств. Технические средства обнаружения пожара отдельных устройств соединяют в соответствии с ТД изготовителя так, чтобы при обнаружении пожара одним устройством осуществлялось автоматическое срабатывание всех устройств группы. Количество устройств в группе определяется ТД изготовителя.

Испытания для группы устройств проводятся после испытаний по 7.4 для одного устройства.

7.5.2 Методика испытаний

Испытания проводятся по методике, указанной в пункте 7.4. При этом из ранее проведенной серии опытов выбирают вариант, где время обнаружения загорания было наибольшим.

При проведении огневого опыта дополнительно к определениям по 7.4 фиксируют:

- время срабатывания группы устройств;

- результат тушения МОП на площади или объеме, защищаемой группой устройств.

7.5.3 Результаты испытаний

Результаты каждого огневого опыта с группой устройств считают положительными, если они соответствуют 7.4.4 и, дополнительно,:

- время срабатывания всех устройств в группе не превышает 1 с;

- осуществляется тушение МОП на площади или объеме, защищаемой группой устройств, при этом повторные загорания не возникают.

Результаты огневых испытаний для фиксированного значения изменяемых параметров считают положительными, если в двух из трех последовательно проведенных огневых опытов получены положительные результаты.

7.6 Испытания на вероятность безотказной работы

Испытания на вероятность безотказной работы по 5.1.11 проводят по ГОСТ 27.410 при следующих исходных данных:

а) приемочный уровень вероятности безотказной работы устройства Рα = 0,996;

б) браковочный уровень вероятности безотказной работы устройства Рβ = 0,95;

в) риск изготовителя и потребителя α = β = 0,2.

Проводят не менее 32 срабатываний устройств по 5.1.7 и 5.1.8 при наличии. Приемочное число отказов должно быть равно нулю. Критерием отказа считают отсутствие срабатывания устройства с подачей ОТВ в указанных огневых опытах.

7.7 Контроль назначенного срока службы

Контроль назначенного срока службы по 5.1.12 проводят в соответствии с руководящим документом [11].

Приложение А

(рекомендуемое)

Методические указания

по определению огнетушащей способности УАП

при изготовлении и на объекте защиты

А.1 Огнетушащая способность УАП при изготовлении определяется как максимальная площадь (Sлок.макс) или максимальных объем (Vлок.макс) при тушении модельных очагов пожара подкласса А1, А2 и (или) класса В по ГОСТ 27331 и указывается в ТД изготовителя.

А.2 Площадь или объем объекта, защищаемые одним УАП, не должна превышать огнетушащей способности (Sлок.макс или Vлок.макс) и расчетных значений (Sлок.расч или Vлок.расч).

Не допускается увеличение площади или объема объекта защиты за счет увеличения количества УАП, за исключением случаев, указанных в 5.1.8.2 настоящего стандарта.

А.3 Расчетные значения Sлок.расч  и Vлок.расч вычисляются по следующим формулам:

Sлок.расч = Sлок.максК1·К2·К3,                                                    (2)

где К1 – коэффициент, учитывающий наличие экранов, препятствующей доступу ОТВ к пожарной нагрузке;

К2 – коэффициент, учитывающий изменение эффективности пожаротушения в зависимости от высоты размещения УАП над пожарной нагрузкой;

К3 – коэффициент, учитывающий технические особенности УАП применительно к локальному тушению по поверхности для выбранного типового объекта защиты.

Vлок.расч = Vлок.максК1·К2·К3,                                                     (3)

где К1 – коэффициент, учитывающий наличие проемов, через которые происходит утечка ОТВ;

К2 – коэффициент, учитывающий наличие конвективных (вентиляционных) потоков;

К3 – коэффициент, учитывающий технические особенности УАП применительно к локальному тушению по объему для выбранного типового объекта защиты.

Значения коэффициентов К1, К2 и К3 должны быть указаны  в стандарте организации на применение УАП на объекте защиты.

Библиография

| [1] ГОСТ Р 53284-2009 | Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний |
| --- | --- |
| [2] ГОСТ Р 53280.3-2009 | Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Методы испытаний |
| [3] ГОСТ Р 51091-97 | Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры |
| [4] ГОСТ Р 56459-2015 | Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ. Общие технические требования. Методы испытаний |
| [5] СП 5.13130-2009 | Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования |
| [6] ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| [7] СанПиН 2.1.7.1322 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |
| [8] ТР ТС 032/2013 | О безопасности оборудования, работающего под избыточным давление |
| [9] Единые правила безопасности при взрывных работах. Ростехнадзор России |  |
| [10] ГОСТ Р 53281-2009 | Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний |
| [11] РД 50-690-89 | Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным. Методические указания. |

______________________________________________________________________

УДК 614.844.2:006.354                 МКС 13.220.30                               ОКП 485487

Ключевые слова: устройство пожаротушения автономное, огнетушащее вещество, огнетушащая способность, объект защиты, технические требования, методы испытаний

Руководитель организации-разработчика:

Врио начальника

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                 Д.М. Гордиенко

Руководитель разработки:

Начальник НИЦ  АУО и ТП

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                                С.Н. Копылов

Исполнители:

Начальник отдела 2.2

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                                А.В. Казаков

Заместитель начальник отдела 2.2

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                                Д.В. Бухтояров

Ведущий научный сотрудник отдела 2.2

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                                Н.В. Смирнов